과 업 지 시 서

[생물안전3등급(BL-3)연구시설 설치공사 검증용역]

2011. 11.16

１		총 칙

1. 과업의 명칭 : 필리핀 NTRL BL3실험실 검증 용역

2. 과업의 목적

본 과업은 필리핀 NTRL BL3실험실 검증용역으로 고위험병원체에 대비하기 위한 진단 및 유전자조작(변형)을 수반하는 실험을 할 수 있도록 질병관리본부 및 WHO 시설기준에 부합되는 생물안전3등급실험실(BL-3) 설치에 따른 검증으로 안전한 연구시설을 건립하는데 목적이 있다.

3. 과업의 내용

가. 과업의 개요

1) 현장위치 : 필리핀

2) 건물용도 : BL-3실험실

3) 용역금액 : 5,000,000원(부가세 별도)

가) 용역금액은 검증 대상 외국 기관 방문에 따른 여비 및 검증장비의 사용 등 일체의    용역 수행에 수반되는 경비를 포함한다.

4) 용역기간

가) 착수일로부터 4일(현장 검증 및 현장 보고서 제출)로 한다. 단, 관계기관의 사정에 의하여 검증이 지연되어 용역기간 변경의 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

나) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료한다.

나. 용역의 범위

1) 본 과업은 발주기관과 협의하여 생물안전3등급연구시설 검증기술서(질병관리본부 2010)에 따른 검증용역을 포함한다.

2) 작성도서의 제출

가) 용역 보고서 작성 제출

3) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의하여 발주기관의 지시에 따라 수행한다.

2		검증보고서 작성

1. 기계설비 검증지침

가. 생물안전시험실(BL3) 검증에 기초하여 관련규정에서 정하는 기준을 반영하여 운영편의, 유지관리 등 고려한 검증용역을 하여야 한다.

1) 모든 시공, 설치 및 시운전이 끝나고 최종적으로 모든 시설, 설비, 장비 등이 생물안전 3등급 연구시설에 대한 시설 기준에 적합하게 설치, 관리 및 운영되는지를 검증하고 문서화한다.

2) 검증항목은 다음과 같으며, 추가하거나 생략할 경우는 발주처와 협의 하에 진행한다.

① HVAC System (AHU, EFU, Duct, HEPA Filter Box 등) 관련 항목

가) 설치확인

나) HEPA filter leak test

다) 환기횟수 및 차압흐름 측정

라) 온.습도, 소음, 조도 측정

마) 동작상태 및 경보음 확인 등

② Waste Treatment System (Drain, Pipe, Valve, Tank, 등)

가) 설치확인

나) 배수배관 및 폐수탱크 누기시험 등

③ Automation System (Alarm, Sensor, Gauge 등)

가) 설치확인

나) 동작확인 및 경보시스템 확인

다) 급배기 연동시스템 확인 등

④ Water System (RO Unit, Distribution Piping, Valve, Pump, Gauge 등)

가) 설치확인

나) 공정별 동작상태 확인

다) 시스템 유속 확인

라) 정제수 수질확인

마) 경보 확인

바) 시스템 완전성 확인 등

⑤ Gas System (Piping, Valve, Gauge 등)

가) 설치확인

나) 동작상태 확인 등

⑥ Equipment (Autoclave, BSC 등)

가) 설치확인

나) 생물안전 3등급 연구시설 검증기술서 장비관련 기술항목 등